四川泸州川南发电有限公司

2026-2028年电力调度数据专网及DCS网络安全监测系统运维服务

技术规范书

四川泸州川南发电有限责任公司

2026年3月

- 总则

  - 基本要求

    - 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称采购人）电力调度数据专网及DCS网络安全监测系统运维服务。

    - 本服务要求响应人合理组织人员，按照采购人要求完成该运维服务。

    - 本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未引述相关条文及标准的具体要求，响应人应仔细阅读招标文件技术部分的所有规定，保证能够完成符合本技术要求和有关技术标准要求的工作。

    - 如未对本技术规范书提出偏差，将认为响应人提供的维护及其相应服务符合技术规范书和所列标准的要求。如有偏差（无论多少）都必须清楚地以“差异表”的形式罗列出来。

    - 在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体服务由双方共同商定。

    - 本规范书所使用的标准如遇与响应人所执行的标准发生矛盾时，按较优标准执行。

    - 若本文件前后有不一致的地方，响应人应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以采购人的解释为准。

    - 在签订技术协议之后，采购人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利， 响应人应承诺予以配合。如提出修改，具体服务和条件由招、投标双方商定。

    - 本技术规范书经双方共同确认和签字后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

  - 单位要求

    - 响应人资质及业绩要求

      - 响应人具有 ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务体系认证证书。

      - 响应人在近三年内（2023年1月1日至今）至少具有一个单机容量100MW（或以上）、母线电压220kV（或以上）的发电厂通信调度数据网络维保服务合同业绩，需提供合同或技术协议的封面、业绩相对方联系方式页面、签字页并加盖公章。

      - 响应人需在投标文件技术方案中编制详细、完整的服务技术方案。

  - 人员要求

技术人员应为熟悉调度数据网络及通信、二次安防相关安装调试工作，有维护或建设施工实际经验，并提供人员构成情况表。

  - 遵循的技术标准和规范

本服务应符合但不限于下列规范与标准：

GB∕T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB∕T25070-2019《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T5271.25-2000《信息技术词汇第 25 部分：局域网》

GB/T5271-2008《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》

GB/Z15629.1-2000《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第 1

部分局域网标准综述》

DL5003 电力系统调度自动化设计技术规范

IEC60870-5-103 远动设备及系统传输规约，保护通信配套标准IEC60870-5-104 远动网络传输规约

《电网调度自动化系统设计规程》

《电业安全工作规程》

《国家电网生产管理规定》

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》国家能源局 2023 版  国家、行业、企业有关标准、规范、技术条件等。

以上规范为最低标准，如上述标准有更新或新版本出现，按新版标准执行。在采购人的认可下，响应人可以采用超过上述条款指明的规程和标准。

- 服务范围

  - 现场概况：

四川泸州川南发电有限责任公司地址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。距江北镇约600m，有一条乡村公路从厂址中间通过，交通较为方便。川南发电公司I期为新建2×600MW机组。

  - 现场主要内容：

未详尽列出的，请自行现场勘察。

| 序号 | 名称 | 型式、规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度数据网接入设备 | 路由器 2 台，交换机 4 台、光传输装置2套、纵向认证加密装置卫士通4 台（省网 1 套、地网 1 套） | 套 | 1 | H3C、卫士通、华为、中兴 |

| 2 | 二次系统安全防护设备（一平面、二平面） | 交换机 4 台、防火墙 2 台、入侵检测系统 2 台、日审计系统 1 台、恶意代码防护系统 1 台、漏洞扫描设备1 台、保信子站1套、PCM装置1套（调度电话）、PMU一套、RTU一套等（部分设备正处于整改期，响应人需协助安装及负责后续维保） | 套 | 2 | 国电南思、H3C、卫士通等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 网络安全监测装置 | 网络安全监测装置、告警监视平台 1 套 | 套 | 1 | 科东 |
| 4 | 发电计划曲线 工作站 | Windows 操作系统 | 套 | 1 | 微软 |
| 5 | OMS 终端（含安全网关和 Ukey） | Windows 操作系统 | 套 | 2 | 微软 |
| 6 | DCS控制系统PWCS网络安全设备 | 统一安全管理平台1台、#1机组防火墙1台、#2机组防火墙1台、入侵检测系统1台、#1机组网络监测与审计1台、#2机组网络监测与审计1台、安全交换机1台、日志审计 1 台（整改中） | 套 | 1 | 威努特 新华三 |

现场部分设备及型号，我厂正处于涉网技术监督整改期，维保设备需包含后续添加部分。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省调电力数据网SDH光传输装置 | 华为 | E6616 |
| 2 | 省调电力数据网路由器 | H3C | MSR56-60 |
| 3 | 省调电力数据网I区加密机 | SJJ1632-B | 电科网安（卫士通） |
| 4 | 省调电力数据网I区交换机 | H3C | S3600V2 |
| 5 | 省调电力数据网II区加密机 | SJJ1632-B | 电科网安（卫士通） |
| 6 | 省调电力数据网II区交换机 | H3C | S3600V2 |
| 7 | 省调电力数据网I区网监装置 | 北京科东 | PSSEM-2000S |
| 8 | 省调电力数据网II区网监装置 | 北京科东 | PSSEM-2000S |
| 9 | 省调电力数据网网监人机工作站 | / | windows-V1.3.1客户端 |
| 10 | 省调电力数据网PCM装置 | 北京讯风 | BX10 |
| 11 | 省调电力数据网调度电话交换机 | 远东哈里斯 | H20-20 |
| 12 | 地调电力数据网SDH光传输装置 | 中兴 | S330 |
| 13 | 地调电力数据网路由器 | H3C | MSR56-60 |
| 14 | 地调电力数据网I区加密机 | SJJ1632-B | 电科网安（卫士通） |
| 15 | 地调电力数据网I区交换机 | H3C | S3600V2 |
| 16 | 地调电力数据网II区加密机 | SJJ1632-B | 电科网安（卫士通） |
| 17 | 地调电力数据网II区交换机 | H3C | S3600V2 |
| 18 | RTU主机 | 上海惠安 | GS100 |
| 19 | RTU交换机 | kyland | KIEN3016M |
| 20 | 电量采集装置 | 四川科锐得 | D100 |
| 21 | PMU主机 | 四方 | PMU-APQHGS1 |
| 22 | PMU交换机 | 四方 | CSC-187D |
| 23 | 集控主备OMS电脑及网厂交互平台电脑 | / | windows |
| 24 | 保信子站主机 | 国电南思 | NSM803 |
| 25 | 保信子站交换机（网控室、继保室） | 国电南思 | NSJ830-24VF2 |
| 26 | 保信子站串口服务器 | 国电南思 | NSI802 |
| 27 | #1安控装置主机 | 南瑞稳控 | SSP-500R |
| 28 | #1安控装置通信装置 | 南瑞稳控 | SSP-500R.TX |
| 29 | #2安控装置主机 | 南瑞继保 | PCS-992TMB-G |
| 30 | #2安控装置通信装置 | 南瑞继保 | MUX-09A-48V |
| 31 | 统一安全管理平台 | 威努特 | USM6102-PWCS-C |
| 32 | #1机组防火墙 | 威努特 | TEG5612-PWCS-C |
| 33 | #2机组防火墙 | 威努特 | TEG5612-PWCS-C |
| 34 | 入侵检测系统 | 威努特 | IDS1101 |
| 35 | #1机组网络监测与审计 | 威努特 | SMA5612 |
| 36 | #2机组网络监测与审计 | 威努特 | SMA5612 |
| 37 | 安全交换机 | 新华三 | H3C S5130S-28P-EI |

电气量采集系统：由远动（RTU）、电量采集和同步向量采集（PMU）系统组成。

远动系统（RTU）：为惠安公司 GS100 产品。配置遥测单元、遥信单元、通讯处理器、通讯管理机功能。

电量采集系统：由科锐得电量采集终端 D100 和红相三相四线制，0.2S 级关口电量表组成。

同步向量采集（PMU）系统：由四方同步向量集中管理装置 2 台、同步向量采集装置 3 台、网络交换机 2 台组成。

保信子站系统：由国电南思主机1台（NSM803）、交换机（NSJ830-24VF2）、串口服务器（NSI802）等组成。

  - 主要服务内容

本项目维保设备主体为川南发电一、二平面调度数据专网设备、PMU 设备、RTU设备、保信子站设备、综合配线及光缆等通信系统设备、电力监控安全防护系统、网络安全监测装置，具体设备及系统见 2.2 现场主要内容。巡检频次为常规每月一次，维保期限为三年整。

| 序号 | 服务内容 | 服务需求 | 服务描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常技术服务 | - 遇到常规故障情况（不发生告警、对系统使用不产生明显影响等），采购人提出技术需求，响应人需半小时内做出技术响应；若只需远程支援处理的，在接到通知后，应在 3 小时内恢复;如果不能远程解决，响应人必须按照采购人要求安排专业技术人员在 24 小时内到达现场配合采购人处理故障，到场后应在 24 小时内处理完成。 2、遇到突发紧急情况（产生告警、对系统使用产生明显影响等），采购人提出技术需求，响应人需半小时内做出技术响应若只需远程支援处理的，在接到通知后，应在 2 小时内恢复;如果不能远程解决，响应人必须按照采购人要求安排专业技术人员在 5 小时内到达现场配合采购人处理故障，到场后应在 5 小时内处理完成。 3、如发生疑难性故障（如线路故障、设备系统性故障等），双方协商确定解决时间。 | 1、一、二平面调度数据网系统加密装置、交换机、路由器等装置的维护、故障处理。 - 网络安全监测装置的维护、故障处理。 - 发电申报系统、OMS（省调、地调）系统服务器、工作站的维护、故障处理。 - 省调网光传输、地调网光传输设备的运行维护、故障处理。 - 电站 PMU、综合配线及光缆等通信系统的运行维护、故障处理。 - 保信子站设备涉网通信及网安部分的运行维护、故障处理。 - RTU设备涉网通信及网安部分的运行维护、故障处理。 - PCM装置运行维护、故障处理。 |
| 2 | 巡检服务 | 每月/1 次 | 1、对一、二平面调度数据网系统加密装置、交换机、路由器等装置， 网络安全监测装置，发电申报系统 OMS（省调、地调）系，省调网光传输、地调网光传输设备，PMU、RTU、保信子站综合配线及光缆等通信系统的日常巡视检查，每月 1 次，并形成巡视检查技术报告，报告主要内容应包括（但不限于）：设备运行健康状况、设备配置与对端（调度侧）是否合理设备技术整改建议等。 2、在巡检过程中如发现安防设备授权或特征库到期，响应人应协助更新。 |
| 3 | 技术培训服务 | 半年/1 次 | 技术培训内容包括（但不限于）： 1、加密机、交换机、路由器等设备配置备份、更换、调试等； 2、最新相关标准及规定的讲解：电力监控系统安全防护总体方案、电力监控系统安全防护规定、电力信息系统安全检查规范及四川电力调度控制中心关于调度数据网系统的最新要求等； 3、日常维护技术：一、二平面调度数据网系统加密装置、交换机、路由器等装置，网络安全监测装置的发电申报系统、OMS（省调、地调） 系，省调网光传输、地调网光传输设备，PMU、综合配线及光缆等通信系统设备的常见故障及处理方法。 |
| 4 | 协助专项检查及整改 | 按实际需求 | 1、配合能源机构、四川电力调度控制中心、公安等相关专业管理部门进行的专项安全检查，并对检查项目提出整改建议或意见； 2、配合提供专业检查所需的技术文件（或报告）； 3、配合进行调度数据网系统的技术答疑； 4、配合等保测评、安全评估、电网及上级检查等要求，对不符合要求或提出的整改项及时整改完成；遇有专项检查，采购人可以向响应人提出技术人员驻场需求，驻场时间由采购人相关技术人员确定。 5、配合开展网络等级保护测评工作； |

  - 服务期限

本服务项目从合同签订起三年。

- 质量保证：

  - 维保服务质量要求

    - 响应人严格执行国家有关法律、法规和技术规范；全面履行合同；保证所开展的技术服务符合资质范围。

    - 响应人在开展设备运维时，遵循相关安全要求，任何违反安全规定的操作所导致的后果均由响应人自行承担。

    - 响应人必须向采购人提供拟派参加本项目的人员名单（包括候补人员）以及参加人员的工作经历等资料，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购人同意，并立即安排拟订候补人员予以补充。

    - 遇有法定节假日，响应人向采购人提供法定节假日期间技术支持人员信息及联系方式，并保证满足运维服务的基本要求。

    - 响应人操作不当或违反采购人有关现场安全管理规定，造成设备损坏，赔偿采购人相应的经济损失。

    - 如中标，响应人在正式合同签定后 7 个工作日内将组织技术人员完成第一次日常巡检服务。

  - 技术要求

    - 通用部分

- 设备维护保养须采用先进的、可靠的工艺方式，使用满足本项目要求的备件、材料、工器具等，使该项目达到安全、可靠、经济、适用、美观的综合要求。

- 响应人应向采购人提供良好的检修管理服务并确保所管辖设备的完整性、安全性及可靠性，避免对设备的损害(正常磨损及不可抗力造成的除外)，保证本项目范围内的设备达到良好稳定的状态。

- 响应人应及时按照采购人提供的格式和内容向采购人递交双方协商确定的各类生产管理、设备管理、材料管理和计划、统计等资料，并及时向采购人提供合同委托范围内的有关数据资料。

    - 专用部分

      - 光传输网络维护

光传输设备维护包含：硬件检查、硬件维护，设备软件版本检查、软件版本维护，数据设定规划检查、端口测试等。

传送网络周边设备维护包括：网桥、光纤配线单元、数字配线单元等。

标志标识维护：对传输设备、网线、光纤、数据线、2M 线、电力电缆及其周边设备标志标识进行制作。

维护资料制作：提供完整的网络维护资料。包括：组网图、机柜板位图、设备各单板的功能介绍、端口信息表等。

维护建议：为客户制定后期维护方案及维护建议，比如定期设备通风系统维护方案及建议、备板备件储备建议等。

      - 光传输设备维护要求

设备卫生清扫：对设备板件、风扇滤网、设备机柜及机框等进行清洁处理； 设备标识完善：对破损、缺失的设备标识用标签纸重新制作，补齐；

硬件检查、软件维护。

      - 数通设备维护

- 建立设备台账

整理网络设备、安全设备、主机设备账号密码，清理默认账户、弱密码、默认密码，并配置密码复杂度限制和自动过期。在采购人网络管理员的授权后，对没有密码的设备进行密码找回或重置。

设备台账内容应包括：设备名、安装位置、设备型号、生产厂家、IP 地址、管理方式、子网掩码、MAC 地址、序列号、账户密码、操作系统版本。

- 规范绘制拓扑图

使用绘图重新绘制流域生产大区及控制大区网络详细拓扑图，拓扑图应包含图例、设备名称、安装位置、链路带宽、链路互联地址、线路接口号等相关信息。

拓扑图绘制规范包括设备图形样式统一、线路类型类型通过统一的粗细、颜色进行标识等。最终需要达到网络层次清晰、布局合理匀称、稀疏得当的整体效果。

- 编制设备接口表

所有设备维护完成后，编制每个设备端口接口表，包含端口号，端口业务名称，目标设备名称位置，目标设备 IP 等信息。

- 数据备份

所有设备维护完成后做好数据备份，并做好备份目录清单。

- 单个设备维护

设备卫生清扫：保证设备板件、机框及外观清洁无污物；

硬件检查：对设备硬件进行检查，列出故障设备清单及处理建议，需更换的设备需列出新更换设备的名称、型号等信息；

规范安装：对安装不规范，临时放置的设备重新上架规范安装；设备标识完善：恢复或重新定义设备标识；

进出线缆整治：对布放凌乱的进出线缆进行整治，规范布放，保证柜内布线清爽整洁， 补齐或重新制作线缆标识，线缆标识包含本地设备、端口，对端设备、端口等信息；

软件维护：各设备命名、设置本地维护密码、特权模式密码、远程登陆密码、远程登陆

IP、本地 VLAN 划分等信息。

      - 网络安全检查维护

- 按照安全标准要求进行全面检查，形成整改建议。

- 整理网络设备、安全设备、主机设备账号密码，清理默认账户、弱密码、默认密码， 并配置密码复杂度限制和自动过期。在本司网络管理员的授权后，对没有密码的设备进行密码找回或重置。

- 检查设备健康状况，形成设备基线数据库，清理主机安装的与业务无关的软件和空闲端口，做到“清朗有序”。对主机进行全面检查，排查安全漏洞，已安装加固软件的，确保加固软件正常运行，未安装加固软件的，按国网调控中心指导文件进行加固。对网络设备、安防设备、服务器、工作站存在告警进行消除。对网络中二次安防设备（防病毒、日志审计、漏洞扫描、入侵检测）的固件、软件版本、病毒库、特征库升级到最新版本。

- 对所有安防设备进行配置检查，梳理核查各设备的功能及对应的策略，删除多余无用的安全策略，按照最小化原则对防火墙、加密机、隔离装置等设备的通断策略进行细化，删除与业务无关的策略；梳理每台设备现有的登录账户名称、密码及权限分配，并删除多余的登录账户。并对调整前后的设备配置文件分别进行备份。

      - 维护报告及资料

设备维护完成后，形成维护报告和维护资料，报告和资料包含但不不仅限于以下内容：

- 设备硬件情况统计：列出所有设备运行情况，有缺陷和故障的设备或板件，列出设备或板件的规格型号及数量；

- 设备台账：设备台账格式可由双方技术人员共同商议后确定；

- 网络拓扑图；

- 单个设备形成完整资料包括：数据备份、设备进出线配线资料、设备业务信息、设备板位图等信息。

- 设备密码信息表：统一列出各设备登陆 IP、维护端口、登陆账号和密码等信息。

- 网络安全：按照安全标准要求进行全面检查，形成整改建议。

- 下一步设备改造、更换、维护项目及技术方案。

- 项目组织与管理

  - 人员配置及组织

    - 通用部分

响应人应按技术协议的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。

响应人的工作人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。除非采购人书面同意，响应人不得更换工作人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。当采购人有合理理由认为任何工作人员不符合本项目要求时，采购人有权要求响应人更换，响应人应无条件执行。

    - 专用部分

      - 每月现场定期全面巡视设备不少于 1 次。

      - 维护人员具备华为、中兴光传送网调测经验，熟悉华为、中兴光传输等设备的调测、升级。

      - 具备数据通信产品及网络安全设备的调测经验，有华为、华三、思科、威努特、等产品调测经验，熟悉防火墙、路由器、交换机、加密装置等数据设备的调测。

  - 器械、工具及材料

    - 四川泸州川南发电有限责任公司当前正处于整改期，光传输装置于2025年完成改造，还处于厂家质保期（预计到 2026 年底结束），质保期内检查发现因施工和设备原因造成的缺陷由响应人通知采购人安排厂家处理。其他原因造成缺陷处理过程中需更换备品备件的， 按以下原则确定备品备件出处：主要设备由采购人提供；标识牌（标签）、光纤尾纤、网络跳线等材料其单次巡检价值低于 1000 元（以采购人所在地市场价为准）的由响应人自行准备， 高于1000元由采购人负责提供。备件的更换和领用需经过采购人生产技术部及设备部管理人员的确认与批准。

    - 响应人更换的备品备件质保期为1年。1 年内出现缺陷由响应人免费更换（因采购人提供的备品备件质量问题除外）。

    - 响应人所用的工具、仪器仪表等必须符合相关规定，校验合格。

    - 响应人用于本项目的材料必须具有合格质量证明，采购人有权对材料进行抽检和验收。

  - 双方责任

    - 采购人责任

      - 负责向响应人提供设备相关的技术资料。

      - 负责向响应人进行施工作业前的安全技术交底。

      - 负责执行工作票要求的安全措施及系统隔离的相关安全措施。

      - 负责现场运维工作的监督、把关、验收及协调工作。

    - 响应人责任

      - 负责施工安全，承担自身的安全责任，根据施工需要按规定采取必要安全、保卫措施，杜绝人身伤亡事故及其他重大事故，保证工作安全及人员的人身财产安全。

      - 负责维护工作的所有能力供应（包括所有工具）及组织，常规一般的工器具由响应人自备。

      - 负责配合采购人共同确认执行工作票要求的安全措施及系统隔离的相关安全措施。

      - 负责维护场地范围安全文明生产工作，服从采购人安全文明生产管理，按规范化维护要求进行作业。

      - 负责川南发电一、二平面调度数据专网设备、PMU 设备、综合配线等通信系统设备及光缆、电力监控安全防护系统、网络安全监测装置等设备的日常技术服务、日常巡检服务、技术培训服务、协助专项检查及整改应急技术服务。

      - 负责维护资料（含调试技术记录）的搜集和整理，向采购人提供调试技术记录和维护总结报告，并将维护技术记录的一份纸质及电子文档到采购人保存。

      - 负责所维护设备及系统符合等保测评、安全评估、电网及上级检查等要求，对不符合要求或提出的整改项及时整改完成，服从采购人的质量监督和其他需要配合及临时安排的工作。

  - 安全文明管理

    - 通用部分

- 4.4.1.1响应人应当贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业相关安全规定及采购人相关安全管理制度，全面负责本项目范围内实施过程中的安全文明、环境保护、工业卫生等的管理工作，确保不发生人身及设备事故。

- 4.4.1.2响应人应明确各级安全职责和安全控制重点，建立完整的安全保证体系和监督体系， 建立安全机构，按规定配备安全管理人员；制定完善的安全文明施工管理制度，并严格执行； 配备符合国家规定的合格劳动防护用品和工器具；做好安全技术交底，加强内部安全培训。

- 4.4.1.3响应人在项目实施过程中，不得擅动、破坏运行设备及周围环境设施。

- 4.4.1.4项目实施过程中，采购人有权对安全文明工作进行检查，有权对不规范的作业提出改进意见和考核，响应人应遵照执行。

    - 专用部分

- 维护检修施工作业进入前必须办理工作票，并将工作票、人员清单、安全交底、技术交底置于现场。

- 维护人员必须身体健康。

- 维护人员酒后或精神不振时严禁上岗。

- 维护人员进入生产现场应严格遵守电厂相关安全制度。

- 自觉遵守各种安全规程，因违规违章引发的安全事故，责任完全由响应人承担，由此造成的损失由响应人承担。

  - 其他

响应人应免费向采购人相关人员提供技术培训或技术问题解答、提供相关技术资料。

  - 成果及考评

    - 成果

      - 通用部分

- 响应人维修人员定期进行本项目设备维护保养工作，确保所有设备能够稳定运行。

- 设备保养检修必须有完整的记录，包括修前和修后参数的记录，修后各部参数符合设计或验收要求。

- 根据采购人要求提供完整的检修及试运报告（纸质及电子版）。

- 项目完成后形成的过程资料、相关文件全部移交给采购人。

      - 专用部分

- 响应人负责维护工作的实施。

- 响应人及时向采购人上报运行维护中发现的重大缺陷。

- 响应人每月向采购人上报运行维护情况。

- 响应人负责维护员工（含工作需要所使用的临时工，以下相同）的安全管理和安全教育，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任，并承担其维护派遣员工在合同线路现场的医疗保健及工伤、死亡所引起的一切费用。

- 响应人负责上岗人员安全与技术培训，做到持证上岗。

- 响应人按合同约定，做好涉网相关设施的日常维护和检修工作（包括事故抢修及临修），按设备缺陷分类管理规定的时间进行检修工作。

- 响应人定期（每月不得少于 1 次）检查设备运行情况，发现问题及时处理，做好日志记录、设备缺陷、消缺记录、建立台帐等管理工作，并提出改进建议，实行缺陷闭环管理。

- 响应人每月 5 日前向采购人上报上月的设备维护检修情况。

- 响应人负责异常及以下不安全事故的调查分析，并形成书面调查分析报告交采购人审查。

    - 考评

      - 通用部分

在本服务工作期间，采购人有权对响应人进行考评，具体考评方式见专用部分。

因本服务工作失误造成采购人损失的，采购人除追究响应人违约责任外，有权根据责任划分对响应人进行考核。

      - 专用部分

- （1）因响应人原因，造成现场安全文明生产不满足规范，考核参照川南发电有限责任公司《设备缺陷管理制度》、《外委项目实施过程管理标准》、《安全文明生产管理制度》等文件条款执行。

- （2）采购人提出技术需求后，响应人未在半小时内做出技术响应，将考核响应人 200 元；对需远程处理的故障，如未在规定时间内完成，采购人有权进行 200 元至 2000 元的考核； 对现场处理的故障，如未在规定时间内赶到现场处理或未在规定时间内处理完现场故障，采购人有权进行500元至5000元的考核。

- （3）响应人应服从采购人厂内各项管理，若因响应人原因造成不良影响，采购人有权进行200元至2000元的考核。

- （4）响应人应妥善处理好责任范围内的人员劳动防护、安全教育、薪酬待遇等事项， 若因响应人原因造成的人员上访、聚众滋事等不良社会影响时，采购人有权动用合同款用于消除影响并考核响应人1万至3万元。

    - 质量管理及验收

- （1）响应人应严格按照规程规范要求进行巡视、维护工作，每月报送设备巡视记录。

- （2）服务完成前双方共同对现场进行质量验收，不满足要求处响应人需负责处理直至达到要求。

# 4.7 合同解除

# 出现下列情形之一时，甲方有权单方解除合同并不返还履约保证金，因此给甲方造成的直接损失由乙方负责赔偿：

# 4.7.1一个合同年度内，乙方所得的季度考评等级为“不合格”累计达三次；

# 4.7.2甲方对乙方上一年的维护工作质量、安全文明工作等方面进行综合考评，考评等级为“不合格”；

# 4.7.3合同履行期限内，乙方在甲方生产现场发生一般安全事故。安全事故判定按《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）执行，若有最新规定，则按最新规定执行；

# 4.7.4一个合同年度内，乙方派驻甲方生产现场人员的数量、技能不能满足合同项目需要，且甲方要求整改而乙方未整改，该情形出现两次；

# 4.7.5一个合同年度内，因乙方原因导致甲方机组非计划停运一次。

附件：外委维护单位考核评分细则

外委维护单位考核评分细则

1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。

2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。

3.适用范围：适用于我公司所有外委维护项目的参与单位。

4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。

5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全监察部、发电部、设备维修部、综合事务部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。

6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80～95分为良（不含95分）；60～80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。

7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。

| 考核等级 | 优≧95分 | 80分≤良<95分 | 60≤基本合格<80分 | 不合格<60分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付标准 | 100% | 应付金额×考评分数% | 应付金额×考评分数% | 0% |

附表：考评打分表
附表：

考评打分表

| 序号 | 类别 | 内容 | 权重 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公用部分 |  |  |  |  |
| 1 | 组织机构 | - 项目管理及技术专业人员合符技术规范书要求。人数满足合同要求，具备上岗资格，合同规定人数高于10人的，每缺1人扣3分；合同规定人数低于10人的，每缺1人扣5分。不具备资质每人扣2分。 - 项目管理及技术人员应坚守现场，离开现场应请假，每人每月在现场少于21天，扣3分。 - 项目部应建立安全、质量管理等保证体系，做到分工明确，职责落实，否则扣5分。 | 10 |  |  |
| 2 | 制度建设 | 项目部应建立基本管理制度，并结合川南发电公司建立相应管理制度，规范项目部管理。检查发现项目部未建立相关管理制度的，扣5分，制度不全的扣1-4分。 | 5 |  |  |
| 3 | 工器具 | 工器具配置应满足现场维护要求。否则视情况扣1-5分。 | 5 |  |  |
| 4 | 项目管理 | - 严格遵守、执行采购人的各项管理规章制度，凡违反规定，每发生1次扣2分。 - 按时提交月、季度总结及计划，否则每次扣2分。 - 服从采购人的正当管理和调度，否则每次扣5-10分。 - 严格执行采购人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书，不符合质量要求的，每次扣2分，造成一般质量事故的，每次扣5分，发生非停或重大损失的扣20分，并另行考核。全年未发生质量事故，第四季度加5分。 - 消缺率低于95%，每低于1%扣1分，每高于一个百分点加1分。 一次通过率低于95%，每降低1%扣1分。 | 20 |  |  |
| 5 | 维护管理 | 1.未建立检修维护台账和巡视检查记录或记录不全的，每次检查发现，扣2分； 2.坚持做好巡视检查现场设备，作好设备定期设备维修保养，做好设备润滑及加油加脂工作，未按规定进行的，每次扣2分； 3.遇抢修时，不按采购人要求合理组织，连续作业，影响抢修进度的，每次扣5分； 4.因人为原因造成设备、备品备件及材料损害的，应照价赔偿，并每次扣2-5分； 5.接消缺通知，未能及时作出反应，影响缺陷消除工作的，每次扣2分，由此造成机组设备降出力的，扣5-10分； 6.缺陷消除时，发生推诿扯皮的，每次扣2分，责任方扣5分。 7.因维护、消缺不到位影响发电量，每次考核6-10分。 8.积极献策开展小改小革活动，凡采纳1条，加2-5分。 9.遇现场设备故障时（非维护单位责任），积极组织抢修，连续作业，未影响到安全生产，加5-10分。 | 20 |  |  |
| 6 | 安全评价 | 严格执行采购人的安全管理规定以及国家、电力行业安全法规，安全检查不符合要求，每发生1次扣2分，发生障碍，每次扣5分；发生异常，每次扣3分；发生未遂，每次扣2分，发生一般安全事故扣10分，造成重大安全事故的按安全协议考核。对及时发现安全隐患并有效处理的，每次加2-5分。 | 10 |  |  |
| 7 | 文明生产 | 做好施工现场的文明生产，做好定置管理，杜绝脏乱差，做到工完料尽场地清，不对周边环境造成污染，否则每次扣3分。 | 10 |  |  |
| 二 | 专用部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机组维护 | 未及时报送备品备件及材料计划，每次扣1分；不测绘配件图纸，每次扣1分；不积极配合验收每次扣1分；未按要求对能修复的备品备件及设备进行修复，每次扣2-5分；由于消缺不彻底，重复发生，扣2分；D类缺陷因自身原因长期未处理，每条扣1分；使用维护人员，承担合同外零星工程项目，影响机组消缺，每次扣3-5分；若在维修过程中管理不当，浪费材料或挪作它用时，每次扣5分。 | 20 |  |  |